## Slide 1
Valorisation énergétique d'un local informatique par free cooling
Olivier Fruchier
Philippe Egéa
Présentation ISEM – Réseau LASER
12 juin 2018

## Slide 2: PLAN
  Introduction : Pourquoi le free cooling ?
  « Tailles » énergétiques et mesures des performances des data centres
  La pertinence du free cooling dans les data centres de petites tailles dans les laboratoires.
  Contexte au laboratoire PROMES
  Etude et réalisation du projet
  Bilan et perspectives

## Slide 3
Définition du free cooling : Locution anglophone signifiant littéralement « rafraîchissement gratuit »
Gisements de gain
Répartition des postes consommateurs d’énergie dans un Data Center
Réf. A. Barbier. L’efficacité énergétiques dans les data centres, enr’cert, nov 2016
Intérêt du free cooling

## Slide 4: Le Power Usage Effectiveness (PUE)
Indicateurs d’efficacité énergétique
Qualifie l'efficacité énergétique d'un data centre
Norme internationale AFNOR ISO CEI 30134-2
Données provenant des études d'étalonnage LBNL; un centre de données existant de l'EPA; un centre de données ultramoderne construit à NREL en 2010; et provenant de quatre centres de données de type WSC en 2012.
Nathaniel Horner, Inês Azevedo, Power usage effectiveness in data centers: overloaded and underachieving, In The Electricity Journal, Volume 29, Issue 4, 2016, Pages 61-69, ISSN 1040-6190.
PUE de centres de données par rapport à la taille physique (espace au sol) pour 38 centres de données hétérogènes.
https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/internal/
Évolution du PUE de tous les centres de données Google de grande envergure.

## Slide 5
PUE
Energie réutilisée
Utilisation d’énergie renouvelable
et ≈ 0,5 par défaut ; facteurs correctifs, dépend de la taille du Data Centre
3 voies pour réaliser des économies d’énergies
Performance énergétique du Data Centre (DCP) et économies d’énergies
Free cooling, compartimentation, meilleur COP …
Récupération de chaleur pour le bâtiment, par exemple.
Utilisation de PV ou autre EnR.
DCP KPIREUSE) (1 – WREN KPIREN)
*
*

## Slide 6
Classification des data centres
Classification des data centres en fonction de leur consommation énergétique.
Classification des data centres en fonction de leurs performances énergétiques.
Source : European Telecommunications Standards Institute Operational energy Efficiency for Users (OEU), Dec. 2014.

## Slide 7
  La pertinence du free cooling
  dans les data centres des laboratoires
En attendant la télégestion des data centres XL.
Adaptés à des locaux de recherche à rafraichir.
Commodité de gestion pour des serveurs orientés purement recherche nécessitant de très haut débit.
A priori, beaucoup de data centres de petites tailles dans les laboratoires.

## Slide 8
Le contexte au laboratoire PROMES
4 kW de chaleur à évacuer
Local informatique du laboratoire PROMES
Matériel informatique et recherche
Environ 4 kW de chaleur à évacuer
Forte accumulation de la chaleur vers le fond de la pièce.
Salle de 10 m² pour un volume de 25m3 mitoyen avec l’extérieur
10 serveurs DELL type Poweredge R410
2KW
6 commutateurs 48 ports
500W
Onduleur de sécurité 30kVA
1kW
6 onduleurs photovoltaïques
500W
Climatiseur principal
Climatiseur de secours

## Slide 9
Chart: 
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Température moyenne (°C) | 7.8 | 8.7 | 11.4 | 13.9 | 17.2 | 20.9 | 23.8 | 23.6 | 20.9 | 16.2 | 11.9 | 8.8
Température minimale (°C) | 3.8 | 4.6 | 7.1 | 9.3 | 12.6 | 16.1 | 18.7 | 18.7 | 16.5 | 12.1 | 8 | 5.2
Température maximale (°C) | 11.8 | 12.8 | 15.8 | 18.6 | 21.9 | 25.8 | 28.9 | 28.5 | 25.3 | 20.3 | 15.8 | 12.5
Etude climatique
Norme ASHRAE de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
Température moyenne sur Perpignan (source https:// fr.climate-data.org)
300m3/h minimum
25m3 a renouveler toute les 5mn

## Slide 10
Solution aérodynamique
Évacuation de la chaleur vers le bâtiment
Choix de la ventilation hybride :
1 ventilateur principal pour extraction air chaud
Entrée d’air frais par dépression
Évacuation principale
300m3/h minimum
Entrée air frais

## Slide 11
Trou haut extérieur
Diamètre 200 mm
Extraction air chaud
Ouverture bas extérieur Diamètre 200 mm
Introduction air froid
Trou Haut Intérieur
Diamètre 147 mm
Extraction air chaud
Emplacement des ouvertures

## Slide 12
Contrôle et commande
Pilotage des ventilateurs :
  Relais et variation de puissance du ventilateur extérieur
  Relais du ventilateur intérieur
Enregistrement des températures : extérieur, intérieur et bâtiment
Liaison Ethernet
Alerte e-mail
Système de contrôle et de mesures
Base de données
Affichage WEB

## Slide 13
Capteur
Température
Humidité
Pression
Intérieur
0x77
variateur de vitesse
VPAZ 3 A
Ventilateur extérieur
UNELVENT VENT-200B
Ventilateur intérieur
SILENT-300 CZ
Capteur
Température
Humidité
Pression
Extérieur
0x76
Capteur
Température
Humidité
Couloir
0x40
GND et SD0 sont reliés pour obtenir l’adresse 0x76 d’adresse
Module 4 relais 5 Vcc EF03006-5
Bus de liaison RAPSBERRY PI 3
VIN ----- 5,5v----------Pin02
GND---- Ground -----Pin06
SCK– ---GPIO GCLK-- Pin07
SDI—--- SDA1,I2C ----Pin03
SDI----SD0
VIN ----- 5,5v----------Pin02
GND---- Ground -----Pin06
SCK– ---GPIO GCLK-- Pin07
SDI—--- SDA1,I2C ----Pin03
VIN ---- 5,5v-----------Pin02
GND--- Ground ------Pin06
SCL– ---GPIO GCLK-- Pin07
SDA—- SDA1,I2C -----Pin03
Climatiseur (option)
Led de Contrôle
Commande vitesse 0 à 1024 Pin #12
Commande puissance max Pin #22
Commande ON/OFF ventilateur extérieur Pin #20
Commande Clim (option) pin #
Commande Ventilateur int Pin #26

## Slide 14
Ventilateur extérieur
UNELVENT VENT-200B
830m3/h
125 W
Capteur
Température
Humidité
Pression
Extérieur
Capteur
Température
Humidité
Pression
Intérieur
Capteur
Température
Humidité
Couloir
Raspberry Pi 3
Ventilateur intérieur
SILENT-300 CZ
50 m3/h
40W
Variateur de vitesse du ventilateur extérieur
VPAZ 3 A
Emplacement des éléments
Carte relais

## Slide 15
Système de contrôle et de mesure
Respect des normes ASHRAE
Définition des consignes

## Slide 16
Interface web
Etat des ventilateurs Intérieur et extérieur
Température face avant des serveurs (consigne =24°C)
Température bâtiment
Température extérieure
Pourcentage ventilation extérieur ( ici ~40%)
C°
Heure
16
Valeurs affichés :
Températures
  Interne
  Externe
  Bâtiment
État de fonctionnement des ventilateurs
  Vers extérieur
  Vers intérieur
Pressions (intérieur et extérieur)
Humidités (intérieur et extérieur)
Production de chaleur récupérée dans le bâtiment
https://jarvis.univ-perp.fr/freecooling/coolV3.php

## Slide 17
Face avant
Switches
Serveurs
Capteur de température. (consigne 24°)
Contrôle de la température
Images infrarouges de l’armoire des serveurs et des switches (avec free cooling)
Face arrière

## Slide 18
Consommation du système
Bilan de la consommation énergétique du free cooling et de la climatisation.
Sans freecooling : 12 MWh
Avec freecooling : 2 MWh

## Slide 19
Taux d’utilisation du système
Taux d’utilisation du free cooling et de la récupération d’énergie dans le bâtiment.
https://jarvis.univ-perp.fr/freecooling/coolV8.php
Freecooling
Bâtiment
Freecooling
Bâtiment

## Slide 20
Origine projet : projet pédagogique.
Charge de travail estimé : 12 mois hommes (inférieur avec notre expérience)
Passage du PUE de 1,6 à 1,2 et de la classe E à B.
Économies d'énergie conséquentes estimées à un facteur 5 sur l'année.
Rafraichir une pièce réseau où les flux d’air ne sont pas totalement maitrisés.
Système permettant d’éviter la climatisation au moins les ¾ de l’année et ce sur toute la France métropolitaine.
Conclusion
 | Sans freecooling | Avec freecooling
Consommation climatiseur | 12166 kWh | 1825 kWh
Consommation free cooling | 0 | 459 kWh
Total | 12166 kWh | 2284 kWh
Coût annuel (0,13€ le kWh) | 1581 € | 300 €
Bilan énergétique et financier sur 1 an
 | Coût € TTC
Électronique | 200 €
Ventilateurs + filtre + pose | 800 €
Perçage des ouvertures | 1000 €
Total | 2000 €
Coût du projet

## Slide 21
Étendre le free cooling vers d’autres salles machines de nos laboratoires de recherche et pour les data centres de type small.
Plusieurs structures intéressées par notre solution adaptative : Pole emploi, laboratoires, Ecoinfo, UPVD
Volonté de partager notre expérience.
Recherche : Amélioration de la commande du ventilateur par un système d'inférence floue.
Perspectives

## Slide 22
Free Cooling ?